## ¿
CTE HS4 SUMINISTRO DE AGUA | Calculo de redes de distribución de agua fria y caliente |  | Versión v.3.1 Diciembre 2019
Tan solo es necesario introducir datos en las casillas en color blanco. |  | Nota: La presente aplicación se proporciona bajo una licencia Creative Commons "tal cual", sin garantías implícitas o explícitas. Bajo ninguna circunstancia el autor se responsabiliza de su uso.
El resto de celdas indican los resultados de calculo
Actualizaciones y otras herramientas:
Autor: Oscar Redondo Rivera
o.redondo.rivera@gmail.com
PROCESO DE CALCULO
Agua Fría
Consumos tipo:
PASO 1: Datos generales de la instalación .
PASO 2: Consumos TIPO de agua fría y caliente según CTE-HS4.
PASO 3: Establecer número de unidades de cada consumo tipo
Agua Caliente
Cálculo tramos AF
Cálculo tramos ACS
Grupo presión AF
Cálculo retorno ACS
Resumen de cálculo

## Consumos TIPO
Actualizaciones y otras herramientas en:
CTE HS4 SUMINISTRO DE AGUA | [7 empty] | Autor: | Oscar Redondo Rivera o.redondo.rivera@gmail.com
| 1.- DATOS GENERALES |  |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA FRIA | [10 empty] | SUMINISTRO ACS
Tipo edificio |  | Viviendas | [6 empty] | Q Total AF |  |  |  | Q adicional AF |  |  |  |  | Q total ACS
Temp. AF |  | 10 |  |  |  | Uds suministro |  | Descripcion | Uds | Q (l/s) | Uds | Otros usos | Q (l/s) | Q (l/s) | D(mm) |  |  | Uds | Q (l/s)
Temp ACS |  | 50 |  | 0.2 |  | VIVIENDA TIPO A |  | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) | 20 | 33 | 1 | Basuras + Baldeo | 0.2 | 0.2 | 16 |  | VIVIENDA TIPO A | 2 | 18.2 | 9.2132 | 13.1 | 1.4839
Simultaneidad |  | UNE 149.201/07 |  | 0.064963 |  | VIVIENDA TIPO B |  | Duplex Cocina + 3 baños (2xducha + bañera) | 5 | 9.25 | 1 | Riego | 1 | 1 | 32 |  | VIVIENDA TIPO B | 4 | 5.05 | 20.6013 | 26.2 | 1.8548
Vel. Int viv |  | 3 |  | 0.2 |  | VIVIENDA TIPO C |  | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) + aseo | 0 | 0 | 1 | Sala Solar | 2.8507 | 2.8507 | 50 |  | VIVIENDA TIPO C | 38 | 0 | 34.7831 | 40.9 | 2.1698
Tuberia INTERIOR |  | serie 5 | Ke | 0.11146 |  | VIVIENDA TIPO D |  | Cocina + 3 baños (2 duchas + bañera) | 0 | 0 | 1 | Piscina | 2 | 2 | 40 |  | VIVIENDA TIPO D | 5 | 0 | 29.1346 | 32.7 | 2.3815
Q simul AF |  | 3.1378 | 0.064963 |  |  | VIVIENDA TIPO E |  | Cocina + 1 baño | 0 | 0 | 0 | Vestuarios | 0 | 0 | 16 |  | VIVIENDA TIPO E | 5 | 0 | 0 | 13.1 | 0
Q simul ACS |  | 2.5915 | 0.11146 | [5 empty] | 25 | 42.25 | 4 |  | 6.0507 | 6.0507 |  |  |  | 54 | 23.25
2.- CONSUMOS TIPO. Caudal instantáneo según CTE-HS4
|  | VIVIENDA TIPO A | [5 empty] | VIVIENDA TIPO B |  |  |  | VIVIENDA TIPO C |  |  |  |  | VIVIENDA TIPO D |  |  |  | VIVIENDA TIPO E
|  | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) | [5 empty] | Duplex Cocina + 3 baños (2xducha + bañera) |  |  |  | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) + aseo |  |  |  |  | Cocina + 3 baños (2 duchas + bañera) |  |  |  | Cocina + 1 baño
| 11 | Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s) |  |  | 12 | Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s) | 13 | Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s) |  | 15 | Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s) | 7 | Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s)
| 1 | Ducha | 0.2 | 0.1 |  |  | 2 | Ducha | 0.4 | 0.2 | 1 | Ducha | 0.2 | 0.1 |  | 2 | Ducha | 0.4 | 0.2 | 0 | Ducha | 0 | 0
| 2 | Inodoro con cisterna | 0.2 | 0 |  |  | 2 | Inodoro con cisterna | 0.2 | 0 | 3 | Inodoro con cisterna | 0.3 | 0 |  | 3 | Inodoro con cisterna | 0.3 | 0 | 1 | Inodoro con cisterna | 0.1 | 0
| 2 | Lavabo | 0.2 | 0.13 |  |  | 2 | Lavabo | 0.2 | 0.13 | 3 | Lavabo | 0.3 | 0.195 |  | 3 | Lavabo | 0.3 | 0.195 | 1 | Lavabo | 0.1 | 0.065
| 2 | Bidé | 0.2 | 0.13 |  |  | 2 | Bidé | 0.2 | 0.13 | 2 | Bidé | 0.2 | 0.13 |  | 3 | Bidé | 0.3 | 0.195 | 1 | Bidé | 0.1 | 0.065
| 1 | Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2 |  |  | 1 | Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2 | 1 | Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2 |  | 1 | Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2 | 1 | Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 1 | Fregadero domestico | 0.2 | 0.1 |  |  | 1 | Fregadero domestico | 0.2 | 0.1 | 1 | Fregadero domestico | 0.2 | 0.1 |  | 1 | Fregadero domestico | 0.2 | 0.1 | 1 | Fregadero domestico | 0.2 | 0.1
| 1 | Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1 |  |  | 1 | Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1 | 1 | Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1 |  | 1 | Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1 | 1 | Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1
| 1 | Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15 |  |  | 1 | Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15 | 1 | Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15 |  | 1 | Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15 | 1 | Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15
| 0 | Grifo aislado (solo AF) | 0 | 0 |  |  | 0 | Grifo aislado (solo AF) | 0 | 0 | 0 | Grifo aislado (solo AF) | 0 | 0 |  | 0 | Grifo aislado (solo AF) | 0 | 0 | 0 | Grifo aislado (solo AF) | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | 1.65 | 0.91 | dm3/s |  |  |  | 1.85 | 1.01 |  |  | 1.85 | 0.975 |  |  |  | 2.15 | 1.14 |  |  | 1.15 | 0.68
|  |  | 5940 | 3276 | l/h |  |  |  | 6660 | 3636 |  |  | 6660 | 3510 |  |  |  | 7740 | 4104 |  |  | 4140 | 2448
|  |  | 5.94 | 3.276 | m3/h |  |  |  | 6.66 | 3.636 |  |  | 6.66 | 3.51 |  |  |  | 7.74 | 4.104 |  |  | 4.14 | 2.448
| nº unidades | 1 | 1.65 | 0.91 | dm3/s |  | nº unidades | 1 | 1.85 | 1.01 | nº unidades | 1 | 1.85 | 0.975 |  | nº unidades | 1 | 2.15 | 1.14 | nº unidades | 1 | 1.15 | 0.68
| Caudal adicional |  | 0 | 0 |  |  | Caudal adicional |  | 0 | 0 | Caudal adicional |  | 0 | 0 |  | Caudal adicional |  | 0 | 0 | Caudal adicional |  | 0 | 0
| Simultaneidad vivienda |  | 0.43296 | 0.56446 |  |  | Simultaneidad vivienda |  | 0.43296 | 0.56446 | Simultaneidad vivienda |  | 0.43296 | 0.56446 |  | Simultaneidad vivienda |  | 0.43296 | 0.56446 | Simultaneidad vivienda |  | 0.43296 | 0.56446
| Simultaneidad varias unidades |  | 1 | 1 |  |  | Simultaneidad varias unidades |  | 1 | 1 | Simultaneidad varias unidades |  | 1 | 1 |  | Simultaneidad varias unidades |  | 1 | 1 | Simultaneidad varias unidades |  | 1 | 1
|  | TOTAL SIMULTÁNEO (l/s) | 0.71438 | 0.51366 | dm3/s |  |  | TOTAL SIMULTÁNEO (l/s) | 0.80097 | 0.57011 |  | TOTAL SIMULTÁNEO (l/s) | 0.80097 | 0.55035 |  |  | TOTAL SIMULTÁNEO (l/s) | 0.93086 | 0.64349 |  | TOTAL SIMULTÁNEO (l/s) | 0.4979 | 0.38384
|  | Dim int. calculo (mm2) | 17.4124 | 14.765 |  |  |  | Dim int. calculo (mm2) | 18.4375 | 15.5551 |  | Dim int. calculo (mm2) | 18.4375 | 15.2832 |  |  | Dim int. calculo (mm2) | 19.8763 | 16.5259 |  | Dim int. calculo (mm2) | 14.5367 | 12.7634
| Termoplastico | Dim comercial (mm2) | 25 | 20 |  |  | Termoplastico | Dim comercial (mm2) | 25 | 20 | Termoplastico | Dim comercial (mm2) | 25 | 20 |  | Termoplastico | Dim comercial (mm2) | 25 | 25 | Termoplastico | Dim comercial (mm2) | 20 | 16
|  | Dim int. Comercial | 20.5 | 16.4 |  |  |  | Dim int. Comercial | 20.5 | 16.4 |  | Dim int. Comercial | 20.5 | 16.4 |  |  | Dim int. Comercial | 20.5 | 20.5 |  | Dim int. Comercial | 16.4 | 13.1
|  | Velocidad suministro | 2.1644 | 2.4316 |  |  |  | Velocidad suministro | 2.4267 | 2.6988 |  | Velocidad suministro | 2.4267 | 2.6053 |  |  | Velocidad suministro | 2.8202 | 1.9496 |  | Velocidad suministro | 2.357 | 2.8478
Note on D8: Agua Fria: 10 a 15ºC
Note on D9: Agua Fria: 10 a 15ºC
Note on D11: Mínimo 0,5 m/s Cobre: max 2,00 m/s, en general 1,5 m/s Termoplasticos: max 3,5 m/s, en general 3,0 m/s
Note on D12: Cobre: Se limita la velocidad a 2 m/s Termoplastico: Se limita la velocidad a 3,5 m/s Por lo general se emplea Series 5 de PEX, con Pres. de diseño de 6 bar

## Tramos AF
| Altura max entre suminstro y consumo |  | 17 |  | INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA | [13 empty] | Medición de tuberias según diámetro
| Pres. mín. en punto suministro |  | 1 | [15 empty] | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160
| Pres. max. en punto suministro |  | 5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Presión max. equipo bombeo |  | 6.7236 | [43 empty] | regimen
| Perdida de carga tramo + desfavorable |  | 6.3225 | [43 empty] | turbulento
[44 empty] | Habitual |  |  | agua fria
1
| Tramo |  | Consumos tipo | Unidades | Consumo | Consumo | Otros Consumos | Caudal | Uso | Qu | fila | suplemento | fila | fila | fila | Coef. | Coef. | Coef. | Q l/s | Q l/s | K | Velocidad | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Velocidad | Pérdida | Pérdida | +25% | Pérdida | Pérdida | ID | Presion | Presion | Viscos. | Rugosidad | Número | Factor | Coef. | Coef. | Perdida | Perdida | Perdida | Flamant | Perdida | Perdida | Suma a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Descripcion |  |  | de cada | x unidad | instalado |  | Otros |  | mayor | tipo | fila | distinto | escuelas | busqueda | A | B | C | TOTAL | simult. | Simult. | Teórica | Teórico Int | Nom. Ext. | Nom. Ext. | Nom. Int. | Real | Tubería | Tubería | Accesorios | Total | TOTAL | Tramo | Inicial | residual | agua | Absoluta | Reynols | K/d | rugosidad | rugosidad | Carga | según | según | para ACS | según | según | tramo | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160
|  |  |  | tipologia | (l/s) | (l/s) |  | (l/s) |  |  | edificio |  | escuelas | [5 empty] | (l/s) | UNE 149 | UNE 149 | (m/s) | (mm) | CALCULO | SELEC. | (mm) | (m/s) | (mca/m) | (mca) | (mca) | (mca) | (KPa) | Anterior | (bar) | (bar) | (cm2/seg) | (mm) |  |  | 1 / l^0,5 | Lamda | (mca/m) | Hazen | Flamant | Cu, 70ºC | Blasius | Manning | + desfav. | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 18.2 | 23.4 | 29.2 | 36.5 | 46 | 54.7 | 65.7 | 80.3 | 91.2 | 102.2 | 116.8
| ACS/Solar |  | VIVIENDA TIPO A | 20 | 1.65 | 33 | Basuras + Baldeo | 0 | Viviendas | 0.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.7 | 0.21 | -0.7 |  | 2.8427 | 0.086143 | 3 | 36.1722 | 50 | 50 | 36.5 | 2.9464 | 0.22991 | 5.058 | 1.2645 | 6.3225 | 61.9607 | inicio | 6.7236 | 5.81 | 0.01308 | 0.0015 | 82136.7512 | 4.1096e-05 | 7.265 | 0.018947 | 0.22991 | 0.18921 | 0.23258 | 0.17211 | 0.22175 | 0.2378 | 6.3225 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | VIVIENDA TIPO B | 5 | 1.85 | 9.25 | Riego | 0 | Viviendas | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 1.7159 | 0.1855 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tramo desfavorable: | SI | VIVIENDA TIPO C | 0 | 0 | 0 | Sala Solar | 2.8507 | Viviendas | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0 | Tipo: | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Long. Horizontal | Long. Vertical | VIVIENDA TIPO D | 0 | 0 | 0 | Piscina | 0 | Viviendas | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0 | Serie: | serie 3,2
| 19 | 3 | VIVIENDA TIPO E | 0 | 0 | 0 | Vestuarios | 0 | Viviendas | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0
|  |  |  | 25 | TOTAL | 42.25 |  | 2.8507 | Viviendas | 2.8507 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.7 | 0.21 | -0.7 | 45.1007 | 3.0829 | 0.068356
Note on D3: Presión residual en suministro: Grifos 1 bar Fluxores 1,5 bar
Note on D4: Máximo 5 bares en puntos de suministro
Note on X12: Recomendable: Distribuidores: 2,5 a 3,5 Montantes: 2,0 a 2,5 Derivaciones: 1,5 a 2,0
Nuevo tramo AF
Borra / Nuevo proyecto
Borrar Ultimo

## Grupo AF
GRUPO DE PRESIÓN AGUA FRÍA |  | EQUIPOS DE CAUDAL VARIABLE |  |  |  | Grupos EBARA AP-MVP | http://www.ebara.es/productos/bombas-centrifugas-verticales/mvp/
Grupos EBARA 1 bomba
Número consumos tipo | 25
Caudal simutaneo total | 3.1378 | 188.2663 | 11.296
Perdida de carga lineal | 6.3225 |  | 16.65%
Altura geométrica | 17 |  | 44.77%
Presion residual | 1 | 10.1978 | 26.86%
Altura de aspiración | 1 |  | 2.633%
Coeficiente seguridad | 1.1
Perdida TOTAL | 37.9724 | 3.7236
Deposito de regulación CTE-HS4 (opcional)
Volumen 15min uso | 2823.9943
Volumen 20min uso | 3765.3257
Medición de tuberías
Deposito de regulación CAM | Orden 2.106 |  |  | Dim (mm) | Long (m)
Volumen recomendable | 1300 |  |  | 12 | 0
|  |  |  | 16 | 0 | Grupos EBARA 2 bombas
Grupo de presión caudal variable |  |  |  | 20 | 0
Número de bombas | 2 | Mínimo: | 2 | 25 | 0
Bombas en reserva | 1 | UNE 149202:2013 |  | 32 | 0
Presión mínima (arranque) | 37.9724 | 3.7236 |  | 40 | 0
Presión maxima (parada) | 68.5659 | 6.7236 |  | 50 | 22
Caudal xUd bomba | 1.8827 | 6.7776 | 112.9598 | 63 | 0
Mínimo bomba individual | 60% | 112.9598 |  | 75 | 0
Coeficiente seguridad | 1.1 |  |  | 90 | 0
Potencia min xUd bomba | 0.92084 | 1.2511 |  | 110 | 0
|  |  |  | 125 | 0
Acumulador de membrana | s/ UNE 149202:2013 |  |  | 140 | 0
Volumen deposito | 200 | o según fabricante |  | 160 | 0
CRITERIO DE SELECCIÓN | 1.- CAUDAL Y PERDIDA DE CARGA TOTAL DEL CONJUNTO DE BOMBAS |  |  |  |  | Grupos EBARA 3 bombas
2.- 1 BOMBA DEL CONJUNTO 60% DEL CAUDAL Y PERDIDA DE CARGA TOTAL
Note on C8: Altura desde la salida de la bomba hasta el último punto de consumo
Note on C9: Grifos 1 bar Fluxores 1,5 bar
Note on C10: Por defecto 1 mca
Note on C11: Por defecto 10%
Note on C26: Según UNE 149202 si -Qs<=3 l/s y -P(kW) bomba<=4 no es necesaria bomba en reserva. En el resto de casos al menos 1 bomba en reserva similar a las principales

## Propiedades agua (hidden)
TABLA. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1
Temperatura | Peso | Densidad | Viscosidad | Viscosidad | Tensión | Carga a presión | Módulo | Temperatura |  |  | Temperatura
| específico |  | dinámica | cinemática | superficial | de vapor | Elasticidad Vol.
T | g | r | m | n | s | pv * | B | T | Visc cinem T / Visc cinemT = 200C | g T / g T = 20 0C | T
( 0C ) | N/ m3 | Kg/ m3 | Pa*s x 10 -3 | cm2/ s x 10 -2 | N / m x 10 -2 | m | Pa | ( 0C ) | (adim.) | (adim.) | ( 0C )
0 | 9806 | 999.9 | 1.792 | 1.792 | 7.62 | 0.06 | 204 | 0 | 1.7795 | 1.0017 | 0
5 | 9807 | 1000 | 1.519 | 1.519 | 7.54 | 0.09 | 206 | 5 | 1.5084 | 1.0018 | 5
10 | 9804 | 999.7 | 1.308 | 1.308 | 7.48 | 0.12 | 211 | 10 | 1.2989 | 1.0015 | 10
15 | 9798 | 999.1 | 1.14 | 1.141 | 7.41 | 0.17 | 214 | 15 | 1.1331 | 1.0009 | 15
20 | 9789 | 998.2 | 1.005 | 1.007 | 7.36 | 0.25 | 220 | 20 | 1 | 1 | 20
25 | 9778 | 997.1 | 0.894 | 0.897 | 7.26 | 0.33 | 222 | 25 | 0.89076 | 0.99888 | 25
30 | 9764 | 995.7 | 0.801 | 0.804 | 7.18 | 0.44 | 223 | 30 | 0.79841 | 0.99745 | 30
35 | 9749 | 994.1 | 0.723 | 0.727 | 7.1 | 0.58 | 224 | 35 | 0.72195 | 0.99591 | 35
40 | 9730 | 992.2 | 0.656 | 0.661 | 7.01 | 0.76 | 227 | 40 | 0.65641 | 0.99397 | 40
45 | 9711 | 990.2 | 0.599 | 0.605 | 6.92 | 0.98 | 229 | 45 | 0.60079 | 0.99203 | 45
50 | 9690 | 988.1 | 0.549 | 0.556 | 6.82 | 1.26 | 230 | 50 | 0.55214 | 0.98989 | 50
55 | 9666 | 985.7 | 0.506 | 0.513 | 6.74 | 1.61 | 231 | 55 | 0.50943 | 0.98743 | 55
60 | 9642 | 983.2 | 0.469 | 0.477 | 6.68 | 2.03 | 228 | 60 | 0.47368 | 0.98498 | 60
65 | 9616 | 980.6 | 0.436 | 0.444 | 6.58 | 2.56 | 226 | 65 | 0.44091 | 0.98233 | 65
70 | 9589 | 977.8 | 0.406 | 0.415 | 6.5 | 3.2 | 225 | 70 | 0.41212 | 0.97957 | 70
75 | 9560 | 974.9 | 0.38 | 0.39 | 6.4 | 3.96 | 223 | 75 | 0.38729 | 0.97661 | 75
80 | 9530 | 971.8 | 0.357 | 0.367 | 6.3 | 4.86 | 221 | 80 | 0.36445 | 0.97354 | 80
85 | 9499 | 968.6 | 0.336 | 0.347 | 6.2 | 5.93 | 217 | 85 | 0.34459 | 0.97037 | 85
90 | 9466 | 965.3 | 0.317 | 0.328 | 6.12 | 7.18 | 216 | 90 | 0.32572 | 0.967 | 90
95 | 9433 | 961.9 | 0.299 | 0.311 | 6.02 | 8.62 | 211 | 95 | 0.30884 | 0.96363 | 95
100 | 9399 | 958.4 | 0.284 | 0.296 | 5.94 | 10.33 | 207 | 100 | 0.29394 | 0.96016 | 100
* g = 9806 N/ m3

## Tramos ACS
[5 empty] | INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE | [13 empty] | Medición de tuberias según diámetro
[19 empty] | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160
| Perdida TERMICA tramo + desfavorable |  | 109.5 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
regimen
| Perdida de carga tramo + desfavorable |  | 2.6664 | [40 empty] | turbulento
[41 empty] | Habitual |  |  | agua fria
1
| Tramo |  | Consumos tipo | Unidades | Consumo | Consumo | Otros Consumos | Caudal | Uso | Qu | fila | suplemento | fila | fila | fila | Coef. | Coef. | Coef. | Q l/s | Q l/s | K | Velocidad | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Diámetro | Velocidad | Pérdida | Pérdida | +25% | Pérdida | Pérdida | Viscos. | Rugosidad | Número | Factor | Coef. | Coef. | Perdida | Perdida | Perdida | Flamant | Perdida | Perdida | Suma a |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Descripcion |  |  | de cada | x unidad | instalado |  | Otros |  | mayor | tipo | fila | distinto | escuelas | busqueda | A | B | C | TOTAL | simult. | Simult. | Teórica | Teórico Int | Nom. Ext. | Nom. Ext. | Nom. Int. | Real | Tubería | Tubería | Accesorios | Total | TOTAL | agua | Absoluta | Reynols | K/d | rugosidad | rugosidad | Carga | según | según | para ACS | según | según | tramo |  | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160
|  |  |  | tipologia | (l/s) | (l/s) |  | (l/s) |  |  | edificio |  | escuelas | [5 empty] | (l/s) | UNE 149 | UNE 149 | (m/s) | (mm) | CALCULO | SELEC. | (mm) | (m/s) | (mca/m) | (mca) | (mca) | (mca) | (KPa) | (cm2/seg) | (mm) |  |  | 1 / l^0,5 | Lamda | (mca/m) | Hazen | Flamant | Cu, 70ºC | Blasius | Manning | + desfav. |  | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 18.2 | 23.4 | 29.2 | 36.5 | 46 | 54.7 | 65.7 | 80.3 | 91.2 | 102.2 | 116.8
| Inicio-Montante |  | VIVIENDA TIPO A | 20 | 0.91 | 18.2 |  |  | Viviendas | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 2.3766 | 0.13058 | 3 | 33.1644 | 50 | 50 | 36.5 | 2.4767 | 0.14221 | 2.1331 | 0.53329 | 2.6664 | 26.131 | 0.00556 | 0.0015 | 162429.1964 | 4.1096e-05 | 7.765 | 0.016585 | 0.14221 | 0.13718 | 0.17164 | 0.12701 | 0.13214 | 0.19196 | 2.6664 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | VIVIENDA TIPO B | 5 | 1.01 | 5.05 |  |  | Viviendas | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 1.2734 | 0.25216 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tramo desfavorable: | SI | VIVIENDA TIPO C | 0 | 0.975 | 0 |  |  | Viviendas | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0 | Tipo: | PEX (Polietileno reticulado) |  |  |  |  | Ubicación | Aislam. | Perdidas | Long. | Perdidas | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Long. Horizontal | Long. Vertical | VIVIENDA TIPO D | 0 | 1.14 | 0 |  |  | Viviendas | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0 | Serie: | serie 3,2 |  |  |  |  | tubería | mínimo | térmicas | tuberia | térmicas
| 15 | 0 | VIVIENDA TIPO E | 0 | 0.68 | 0 |  |  | Viviendas | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | 0 | 0 | [7 empty] | (mm) | (W/m) | (m) | (W)
|  |  |  | 25 | TOTAL | 23.25 |  | 0 | Viviendas | 1.14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1.7 | 0.21 | -0.7 | 23.25 | 2.5915 | 0.11146 | [6 empty] | Interior | 35 | 7.3 | 15 | 109.5 | [13 empty] | 109.5
Note on X12: Recomendable: Distribuidores: 2,5 a 3,5 Montantes: 2,0 a 2,5 Derivaciones: 1,5 a 2,0
Nuevo tramo ACS
Borra / Nuevo proyecto
Borrar Ultimo

## Retorno ACS
RETORNO ACS
CRITERIO 1: Caudal mín. por columna 250 l/h |  |  | CRITERIO 2: 10% del Qsimultaneo | [5 empty] | CRITERIO 3: Dif. Temp. Max. 3º |  |  |  |  | Caudal TOTAL | 0.93295 | Bomba de recirculacion ACS | Wilo Stratos Z
Número columnas | 1 |  | Caudal suministro simultáneo |  |  |  | 2.5915 |  | Perdida térmica tramo más desfavorable |  |  |  | 109.5 | Perdida de carga TOTAL | 2.1029 | http://productfinder.wilo.com/be/en/c000000010002929a00040023/product.html#tab=1
Caudal mínimo TOTAL de retorno | 0.069444 |  | Caudal mínimo TOTAL de retorno |  |  |  | 0.25915 |  | Caudal mínimo TOTAL de retorno |  |  |  | 0.0087404
Caudal mínimo por columna CTE HS4 | 0.069444 |  | Caudal mínimo por columna CTE HS4 |  |  |  | 0.25915 |  | Caudal mínimo por columna CTE HS4 |  |  |  | 0.0087404
PEX (Polietileno reticulado)
serie 3,2
COLUMNAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Nº columna de retorno | 1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Caudal por columna | 0.25915 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Diámetro nominal columna | 32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
diámetro interior (mm) | 23.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Velocidad (m/s) | 0.60261 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Perdida de carga (mca/m) | 0.02474 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Longitud de tramo | 18
Tramo desfavorable | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
Perdida de carga TOTAL (mca) | 0.55665 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| 0.55665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO HORIZONTAL | 1
Caudal acumulado | 0.25915 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Diámetro de recirculación acumulado | 32 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
diámetro interior (mm) | 23.4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Velocidad (m/s) | 0.60261 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Perdida de carga (mca/m) | 0.02474 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Longitud de tramo | 50
Tramo desfavorable | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
Perdida de carga TOTAL (mca) | 1.5462 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| 1.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tablas (hidden)
| HS4 tabla 2.1 Caudal Instantáneo mínimo por tipo de aparato |  |  |  |  | Tabla activa de diametros
| Tipo de aparato | Caudal AF (dm3/s) | Caudal ACS (dm3/s) |  |  | Termo plastico | Cu | Activa
| Lavamanos | 0.05 | 0.03 |  | SI | 12 | 6 | 12
| Lavabo | 0.1 | 0.065 |  | NO | 16 | 8 | 16
| Ducha | 0.2 | 0.1 |  |  | 20 | 10 | 20
| Bañera 1,40 o más | 0.3 | 0.2 |  |  | 25 | 12 | 25
| Bañera menos 1,40 | 0.2 | 0.15 |  |  | 32 | 15 | 32
| Bidé | 0.1 | 0.065 |  |  | 40 | 18 | 40
| Inodoro con cisterna | 0.1 |  |  |  | 50 | 22 | 50
| Inodoro con fluxor | 1.25 |  |  |  | 63 | 28 | 63
| Urinarios con grifo temporizado | 0.15 |  |  |  | 75 | 35 | 75
| Urinarios con cisterna (c/u) | 0.04 |  |  |  | 90 | 42 | 90
| Fregadero domestico | 0.2 | 0.1 |  |  | 110 | --- | 110
| Fegadero no domestico | 0.3 | 0.2 |  |  | 125 | --- | 125
| Lavavajillas domésticos | 0.15 | 0.1 |  |  | 140 | --- | 140
| Lavavajillas industrial (20servicios) | 0.25 | 0.2 |  |  | 160 | --- | 160
| Lavadero | 0.2 | 0.1
| Lavavadora doméstica | 0.2 | 0.15
| Lavadora industrial (8kg) | 0.6 | 0.4
| Grifo aislado (solo AF) | 0.15
| Grifo aislado (con ACS) | 0.15 | 0.1
| Grifo garaje | 0.2
| Vertedero | 0.2
Calculo Potencia ACS
|  | ACS |  |  |  |  | VIVIENDA 1 |  |  | VIVIENDA 2 |  |  | VIVIENDA 3 |  |  | VIVIENDA 4 |  |  | VIVIENDA 5
| Caudal demandado | 0.51366 | l/s |  |  | Simultaneidad | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF
| Calos específico del agua | 1.16 | Wh/lºC | 1 kcal/°C kg |  | Confort Basico | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
[6 empty] | Confort Medio | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7
| Form. Tradicional |  |  |  |  | Confort Alto | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9
| UNE 149.201/07 |  |  |  |  | Form. Tradicional | 0.31623 | 0.31623 |  | 0.30151 | 0.30151 |  | 0.28868 | 0.28868 |  | 0.26726 | 0.26726 |  | 0.40825 | 0.40825
[6 empty] | UNE 149.201/07 | 0.56446 | 0.43296 |  | 0.53966 | 0.41055 |  | 0.54797 | 0.41055 |  | 0.51177 | 0.38254 |  | 0.63727 | 0.5098
[5 empty] | Selección | UNE 149.201/07 | 0.56446 | 0.43296 |  | 0.53966 | 0.41055 |  | 0.54797 | 0.41055 |  | 0.51177 | 0.38254 |  | 0.63727 | 0.5098
Potencia(W)=Caudal demandado de ACS(m3/h)*Diferencia de temperatura de ACS-temperatura AF de red(K)*calor específico del agua (1,16 W*h/kg*K)*peso específico del agua (1000 kg/m3)
Tablas Coeficientes UNE 149.201/07
|  | VIVIENDA 1 |  |  | VIVIENDA 2 |  |  | VIVIENDA 3 |  |  | VIVIENDA 4 |  |  | VIVIENDA 5
|  | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF |  | ACS | AF
| Qc=A * (Qt)^B + C | 0.51366 | 0.71438 |  | 0.54506 | 0.75952 |  | 0.53427 | 0.75952 |  | 0.58342 | 0.82246 |  | 0.43334 | 0.58627
| Uso edificio | Viviendas | Viviendas |  | Viviendas | Viviendas |  | Viviendas | Viviendas |  | Viviendas | Viviendas |  | Viviendas | Viviendas
| Qu (Caudal unitario mayor en l/s) | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.3
| Qt (caudal total demandado en l/s) | 0.91 | 1.65 |  | 1.01 | 1.85 |  | 0.975 | 1.85 |  | 1.14 | 2.15 |  | 0.68 | 1.15
| fila por tipo edificio | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Suplemento fila (segun Qu y Qt) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Fila edificio distinto escuelas | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Fila para escuelas | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1
| Fila busqueda | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Coeficiente A | 0.682 | 0.682 |  | 0.682 | 0.682 |  | 0.682 | 0.682 |  | 0.682 | 0.682 |  | 0.682 | 0.682
| Coeficiente B | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45 | 0.45
| Coeficiente C | -0.14 | -0.14 |  | -0.14 | -0.14 |  | -0.14 | -0.14 |  | -0.14 | -0.14 |  | -0.14 | -0.14
|  | Qu | Qt | A | B | C |  | Tipos edificios |  | fila asociada
1 | Viviendas | <0,5 | ≤20 | 0.682 | 0.45 | -0.14
2 |  | ≥0,5 | ≤1 | 1 | 1 | 0 |  | Viviendas |  | 1
3 |  | ≥0,5 | ≤20 | 1.7 | 0.2 | -0.7 |  | Oficinas, estaciones, aeropuertos, etc |  | 5
4 |  | Sin limite | >20 | 1.7 | 0.21 | -0.7 |  | Hoteles, discotecas, museos |  | 9
5 | Oficinas, estaciones, aeropuertos, etc | <0,5 | ≤20 | 0.682 | 0.45 | -0.14 |  | Centros Comerciales |  | 4
6 |  | ≥0,5 | ≤1 | 1 | 1 | 0 |  | Hospitales |  | 5
7 |  | ≥0,5 | ≤20 | 1.7 | 0.21 | -0.7 |  | Escuelas, Polideportivos |  | 6
8 |  | Sin limite | >20 | 0.4 | 0.54 | 0.48
9 | Hoteles, discotecas, museos | <0,5 | ≤20 | 0.69 | 0.5 | -0.12
10 |  | ≥0,5 | ≤1 | 1 | 1 | 0
11 |  | ≥0,5 | ≤20 | 1 | 0.366 | 0
12 |  | Sin limite | >20 | 1.08 | 0.5 | -1.83
13 | Centros Comerciales | <0,5 | ≤20 | 0.698 | 0.5 | -0.12
14 |  | ≥0,5 | ≤1 | 1 | 1 | 0
15 |  | ≥0,5 | ≤20 | 1 | 0.366 | 0
16 |  | Sin limite | >20 | 4.3 | 0.27 | -6.65
17 | Hospitales | <0,5 | ≤20 | 0.698 | 0.5 | -0.12
18 |  | ≥0,5 | ≤1 | 1 | 1 | 0
19 |  | ≥0,5 | ≤20 | 1 | 0.366 | 0
20 |  | Sin limite | >20 | 0.25 | 0.65 | 1.25
21 | Escuelas, Polideportivos | Sin limite | ≤1,5 | 1 | 1 | 0
22 |  | Sin limite | ≤20 | 4.4 | 0.27 | -3.4
23 |  | Sin limite | >20 | -22.5 | -0.5 | 11.5
Tabla tuberias termoplasticas
PB
| Series que existen en cada material |  | PN20 | PN16 | PN12,5 | PN10
| Cobre | serie 2 | serie 2,5 | serie 3,2 | serie 4 | serie 5 | serie 6,3 | serie 8 |  | serie 5 |  |  |  | Serie activa |  |  | PP (Polipropileno) | PEX (Polietileno reticulado) | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | LDPE (Polietileno de baja densidad) | PB (polibutileno)
| PP (Polipropileno) | SI | SI | SI | --- | SI | --- | --- |  | SI | PP (Polipropileno) | [5 empty] | serie 2 | serie 3,2 | serie 3,2 | serie 3,2 | serie 3,2
| PEX (Polietileno reticulado) | --- | --- | SI | SI | SI | SI | --- |  | SI | PEX (Polietileno reticulado) | [5 empty] | serie 2,5 | serie 4 | serie 4 | serie 4 | serie 4
| HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | --- | --- | SI | SI | SI | SI | --- |  | SI | HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | [5 empty] | serie 3,2 | serie 5 | serie 5 | serie 5 | serie 5
| LDPE (Polietileno de baja densidad) | --- | --- | SI | SI | SI | SI | --- |  | SI | LDPE (Polietileno de baja densidad) | [5 empty] | serie 5 | serie 6,3 | serie 6,3 | serie 6,3 | serie 6,3
| PB (polibutileno) | --- | --- | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | PB (polibutileno) | [9 empty] | serie 8
| PVC-C | --- | --- | --- | SI | SI | SI | --- |  | SI | PVC-C
| Columna | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
selección
|  | --- | serie 2 | --- | serie 2,5 | --- | serie 3,2 | --- | serie 4 | --- | serie 5 | --- | serie 6,3 | --- | serie 8 |  | serie 5
| Diámetro comercial | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int | Espesor | Dim int |  | Dim int | Dim comer
1 | 12 | 2.4 | 7.2 | 2 | 8 | 1.6 | 8.8 | 1.3 | 9.3 | 1.1 | 9.8 | 0.9 | 10.2 | 0.7 | 10.6 |  | 9.8 | 12 | 3
2 | 16 | 3.2 | 9.6 | 2.7 | 10.7 | 2.2 | 11.7 | 1.8 | 12.4 | 1.5 | 13.1 | 1.2 | 13.6 | 0.9 | 14.1 |  | 13.1 | 16 | 4
3 | 20 | 4 | 12 | 3.3 | 13.3 | 2.7 | 14.6 | 2.2 | 15.6 | 1.8 | 16.4 | 1.5 | 17.1 | 1.2 | 17.6 |  | 16.4 | 20 | 5
4 | 25 | 5 | 15 | 4.2 | 16.7 | 3.4 | 18.2 | 2.8 | 19.4 | 2.3 | 20.5 | 1.8 | 21.3 | 1.5 | 22.1 |  | 20.5 | 25 | 6
5 | 32 | 6.4 | 19.2 | 5.3 | 21.3 | 4.3 | 23.4 | 3.6 | 24.9 | 2.9 | 26.2 | 2.4 | 27.3 | 1.9 | 28.2 |  | 26.2 | 32 | 7
6 | 40 | 8 | 24 | 6.7 | 26.7 | 5.4 | 29.2 | 4.4 | 31.1 | 3.6 | 32.7 | 2.9 | 34.1 | 2.4 | 35.3 |  | 32.7 | 40 | 8
7 | 50 | 10 | 30 | 8.3 | 33.3 | 6.8 | 36.5 | 5.6 | 38.9 | 4.5 | 40.9 | 3.7 | 42.6 | 2.9 | 44.1 |  | 40.9 | 50 | 9
8 | 63 | 12.6 | 37.8 | 10.5 | 42 | 8.5 | 46 | 7 | 49 | 5.7 | 51.5 | 4.6 | 53.7 | 3.7 | 55.6 |  | 51.5 | 63 | 10
9 | 75 | 15 | 45 | 12.5 | 50 | 10.1 | 54.7 | 8.3 | 58.3 | 6.8 | 61.4 | 5.5 | 64 | 4.4 | 66.2 |  | 61.4 | 75 | 11
10 | 90 | 18 | 54 | 15 | 60 | 12.2 | 65.7 | 10 | 70 | 8.2 | 73.6 | 6.6 | 76.8 | 5.3 | 79.4 |  | 73.6 | 90 | 12
11 | 110 | 22 | 66 | 18.3 | 73.3 | 14.9 | 80.3 | 12.2 | 85.6 | 10 | 90 | 8.1 | 93.8 | 6.5 | 97.1 |  | 90 | 110 | 13
12 | 125 | 25 | 75 | 20.8 | 83.3 | 16.9 | 91.2 | 13.9 | 97.2 | 11.4 | 102.3 | 9.2 | 106.6 | 7.4 | 110.3 |  | 102.3 | 125 | 14
13 | 140 | 28 | 84 | 23.3 | 93.3 | 18.9 | 102.2 | 15.6 | 108.9 | 12.7 | 114.5 | 10.3 | 119.4 | 8.2 | 123.5 |  | 114.5 | 140 | 15
14 | 160 | 32 | 96 | 26.7 | 106.7 | 21.6 | 116.8 | 17.8 | 124.4 | 14.5 | 130.9 | 11.8 | 136.5 | 9.4 | 141.2 |  | 130.9 | 160 | 16
Rugosidad absoluta tuberias (mm)
| PP (Polipropileno) | 0.0015
| PEX (Polietileno reticulado) | 0.0015
| HDPE (Polietileno de Alta Densidad) | 0.0015
| LDPE (Polietileno de baja densidad) | 0.0015
| PB (polibutileno) | 0.0015
| PVC-C | 0.0015
| PCV | 0.02
| Cobre | 0.0015
| Acero galvanizado | 0.1
| Hormigon liso | 0.5
| Hormigon rugoso | 10
Diámetros tuberias cobre
espesor 1mm
| Dnominal | Dint | fila
| 6 | 4 | 1
| 8 | 6 | 2
| 10 | 8 | 3
| 12 | 10 | 4
| 15 | 13 | 5
| 18 | 16 | 6
| 22 | 20 | 7
| 28 | 26 | 8
| 35 | 33 | 9
| 42 | 40 | 10
Lista de tramos AF
|  | inicio |  |  | nº tramos: | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Perdidas térmicas y aislamiento
Ubicación
| espesor (mm) aislamiento | Interior | Exterior
| 0 | 30 | 40
| 36 | 35 | 45
| 61 | 35 | 45
| 91 | 35 | 45
| 141 | 40 | 50
espesor aislamiento
| Perdidas (Salto 30ºC) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
| 12 | 4.3 | 4.05 | 3.8 | 3.6 | 3.4
| 16 | 4.3 | 4.05 | 3.8 | 3.6 | 3.4
| 20 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.8
| 25 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.3
| 32 | 6.3 | 5.85 | 5.4 | 5.1 | 4.8
| 40 | 7.2 | 6.65 | 6.1 | 5.75 | 5.4
| 50 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 5.9
| 63 | 9.1 | 8.35 | 7.6 | 7.15 | 6.7
| 75 | 10.8 | 9.85 | 8.9 | 8.35 | 7.8
| 90 | 12.2 | 11.15 | 10.1 | 9.4 | 8.7
| 110 | 13.5 | 12.25 | 11 | 10.25 | 9.5
| 125 | 14.7 | 13.35 | 12 | 11.1 | 10.2
| 140 | 17.2 | 15.6 | 14 | 12.95 | 11.9
| 160 | 19.6 | 17.75 | 15.9 | 14.7 | 13.5
Diámetros tuberias retorno CTE HS4
| diámetro nominal | l/h | l/s
| 16 | 140 | 0.038889 | 16
| 20 | 300 | 0.083333 | 20
| 25 | 600 | 0.16667 | 25
| 32 | 1100 | 0.30556 | 32
| 40 | 1800 | 0.5 | 40
| 50 | 3300 | 0.91667 | 50
Contadores

## RESUMEN
Proyecto | 25 viviendas Humanes
Consumos tipo Agua Fria
Termoplastico | serie 5 | Qs (l/s) | Dnom (mm) | v(m/s)
VIVIENDA TIPO A | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) | 0.71438 | 25 | 2.1644
VIVIENDA TIPO B | Duplex Cocina + 3 baños (2xducha + bañera) | 0.80097 | 25 | 2.4267
VIVIENDA TIPO C | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) + aseo | 0.80097 | 25 | 2.4267
VIVIENDA TIPO D | Cocina + 3 baños (2 duchas + bañera) | 0.93086 | 25 | 2.8202
VIVIENDA TIPO E | Cocina + 1 baño | 0.4979 | 20 | 2.357
| Basuras + Baldeo | 0.2 | 16 | 1.4839
| Riego | 1 | 32 | 1.8548
| Sala Solar | 2.8507 | 50 | 2.1698
| Piscina | 2 | 40 | 2.3815
| Vestuarios | 0 | 16 | 0
TOTAL CONSUMO AF |  | 3.1378 | 50 | 2.9464
Perdida de carga lineal | 6.3225
Altura suministro | 17
Perdida de carga TOTAL | 37.9724
Caudal de suministro | 3.1378
Equipo seleccionado | EBARA AP MVP7-400/8-3
Bombas simultáneas | 2
Bombas en reserva | 1
Deposito de regulacion | 1300
Depsito de membrana | 200
Consumos tipo ACS
Termoplastico | serie 5 | Qs (l/s) | Dnom (mm) | v(m/s)
VIVIENDA TIPO A | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) | 0.51366 | 20 | 2.4316
VIVIENDA TIPO B | Duplex Cocina + 3 baños (2xducha + bañera) | 0.57011 | 20 | 2.6988
VIVIENDA TIPO C | Cocina + 2 baños (ducha + bañera) + aseo | 0.55035 | 20 | 2.6053
VIVIENDA TIPO D | Cocina + 3 baños (2 duchas + bañera) | 0.64349 | 25 | 1.9496
VIVIENDA TIPO E | Cocina + 1 baño | 0.38384 | 16 | 2.8478
TOTAL CONSUMO ACS |  | 2.5915 | 50 | 2.4767

## Graficos (hidden)
Diámetro interior suministro: